Исходные данные:

Назначение тягового электродвигателя – метрополитен ;

Одновременное количество якорей и остовов, подлежащих сушке – 2Я, 2Ост;

Температура сушки – tвн = 126 ºС;

Температура окружающего пространства – tнар = 27 ºС;

Температура наружных стенок установки – t2 = 49 ºС;

Скорость воздуха в калорифере – V = 7 м/с;

Тип нагревательных элементов – калорифер;

Напряжение питания калорифера – U = 220 В;

Количество ступеней мощности калорифера – 2;

Материал теплоизоляции установки –асбест распушеный ;

Защиту установки от перегрузки и токов короткого замыкания производить – ав;

Производительность вентилятора – L = 5550 м3/ч;

ТЭД;

Высота остова – hост = 869 мм;

Диаметр остова – dост = 797 мм;

Высота якоря – hя = 908 мм;

Диаметр якоря – dя = 520 мм;

Масса тягового электродвигателя – mд = 2000 кг.

1 Определение габаритов установки для сушки ТЭД

Количество тепла, кДж, требуемого для нагревания заданного количества воздуха,

,

где с – средняя удельная теплоемкость воздуха, ; согласно [1] принимаем с = 1,3 ;

L – производительность вентилятора, м3/с; согласно заданию L = 1,542 м3/с;

tк – температура, до которой необходимо нагреть воздух, ºС; согласно заданию tк = 126 ºС;

tн – первоначальная температура воздуха, ºС (температура цеха); согласно заданию tн = 27 ºС.

кДж.

Предварительная мощность электрического нагревателя, кВт

,

где 1,3 – коэффициент запаса, учитывающий неучтенные потери тепла через стенки печи и калорифера;

t – время, с; согласно [1] t = 1 с.

кВт.

Мощность одного калорифера, кВт

,

где n – количество принятых калориферов; n = 2.

кВт.

Мощность одной фазы калорифера, кВт

,

кВт.

Определим диаметр проволоки, необходимый для нагрева заданного количества якорей и остовов. Для этого воспользуемся зависимостями диаметра от удельной мощности. По рисунку 6 [2] для напряжения 220 В и мощности одной фазы калорифера 43 кВт определяем значения удельной поверхностной мощности для различных диаметров нагревателя. По полученным точкам строим кривую 1 на рисунке 1. В зависимости от скорости воздуха в калорифере 7 м/с по рисунку 7 [2], прибавляя на излучение нагревателей Wизл = 0,4 Вт/см2, и строим кривую 2 на рисунке 1. Пересечение кривых 1 и 2 на рисунке 1 определяет диаметр проволоки нагревателя  и допустимую удельную поверхностную мощность.

Рисунок 1 – Диаграмма для определения удельной поверхностной

мощности и диаметра проводника электронагревателя

В точке пересечения двух кривых и будет находиться искомый диаметр проволоки: d = 8, 8 мм, Wдоп = 2,6 Вт/см2.

Примем [2, таблица 1] стандартный диаметр проволоки d = 9 мм, удельная поверхностная мощность Wдоп = 2,6 Вт/см2.

Длина проволоки на одну фазу электрического нагревателя, м

,

где ( – удельное электрическое сопротивление нагревателя, Ом(м; при температуре окружающей среды 600 ºC [2, таблица 2] принимаем

( = 1,37 Ом(м (материал нагревательного элемента – фехраль Х13Ю4);

U – напряжение сети, В; по заданию U = 220 В;

d – диаметр проволоки, мм; d = 9 мм.

м.

Диаметр спирали, мм

,

мм.

Длина одного витка спирали, м

,

м.

Шаг витка проволоки, мм

,

мм.

Количество всех витков спирали

,

.

Общая длина спирали, мм

,

мм.

Уточненное значение удельной поверхностной мощности проволоки

нагревателя, Вт/см2

,

Вт/см2.

Диаметр трубы [2, стр. 14], мм

,

где δтр – толщина стенки трубы нагревателя, мм; [1] принимаем δтр = 2 мм.

мм.

Принимаем трубу с внешним диаметром dтр = 83 мм.

Живое сечение калорифера, м2

,

где Vв – скорость воздуха, м/с; Vв = 7 м/с;

м2.

Количество труб в калорифере на одну фазу

,

.

Длина калорифера, м

,

м.

Расстояние между нагревателями, м

,

где b – длина калорифера, м; b = 0,95 м;

м.

Ширина калорифера, м

,

м.

2 Расчет расхода тепла на нагревание изделия и тепловые потери печи

2.1 Определение размеров печи и калорифера

В проектировании печи производится сушка одного якоря и двух остовов электродвигателя одновременно, которые имеют следующие размеры:

высота остова hост = 869 мм;

диаметр остова dост = 797 мм;

высота якоря hя = 908 мм;

диаметр якоря dя = 520 мм;

масса тягового электродвигателя m = 2000 кг.

Определение внутренних размеров печи приведено на рисунке 2.

Длина тележки lтел, мм

,

где  lм – расстояние между якорями и остовом, мм; принимаем lм = 100 мм;

lк – расстояние от якоря или остова до края тележки, мм; lк = 20 мм.

мм.

Ширина тележки bтел, мм

,

мм.

Высота тележки hтел, мм

,

где dк – диаметр колеса тележки, мм; принимаем dк = 200 мм;

l  – основание тележки, мм; l = 300 мм.

мм.

Высота печи hпечи, м

,

где hв.т. – расстояние от верхней точки якоря до потолка печи, мм; hв.т. = 150 мм.

м.

Длина печи lпечи, м

,

где lc – расстояние от крайней точки тележки до стенки печи, мм; lс = 100 мм.

м.

Ширина печи bпечи, м

,

где b3 – расстояние от крайней точки тележки до стенки печи, мм; b3 = 100 мм.

м.

Определим толщины стенок, пола и потолка печи. Для этого определим удельный тепловой поток через каждые из выше перечисленных элементов печи, приходящийся на 1 м2 этих элементов (стенки, пол и потолок), при этом предварительно задаемся толщиной стенок печи δ = 0,1 м,

,

где tвн – температура внутри печи, ºC;  tвн = 126 ºC;

tнар – температура снаружи печи, ºC; tнар = 27 ºC;

δ – толщина стенок печи, м;

λ – коэффициент теплопроводности материала потолка печи, Вт/(м·ºC);

αвн – коэффициент теплоотдачи температуры в печи, Вт/(м2·ºC);

αнар – коэффициент теплоотдачи температуры снаружи печи, Вт/(м2·ºC).

Коэффициент теплопроводности материала λ общий для стенок, потолка и пола печи, зависит от средней температуры и материала кладки печи

,

где  t1 – температура стенки внутри печи, ºC

,

ºC;

t2 – температура наружной стенки печи, ºC; t2 = 49 ºC.

ºC.

Тогда при найденной температуре tср = 85,5 ºC и материале изоляции печи ткань диатомит обожженный, коэффициент теплопроводности материала λ будет вычисляться по формуле

,

Вт/(м·ºС).

Коэффициент теплоотдачи температуры в печи и снаружи ее вычисляем по следующим формулам.

Для потолка печи

,

Вт/(м2·ºС);

,

Вт/(м2·ºС).

Для пола печи

,

Вт/(м2·ºС);

,

Вт/(м2·ºС).

Для стен печи

,

Вт/(м2·ºС);

,

Вт/(м2·ºС).

Так как в формуле удельного теплового потока через стенки печи q0 два неизвестных, а именно само q0 и (, то это уравнение решается путем последовательного подбора одной из переменных (в нашем случае подбирать будем ().

Зададимся следующими ( для потолка, пола и стенок соответственно:

(потолка = 0,058 м;

(пола = 0,12 м;

(стенок = 0,061 м.

Толщина стенок калорифера  = (стенок. Принимаем  = 0,061м.

Тогда, подставив в уравнение удельного теплового потока q0 соответствующие толщины и найденные выше значения (нар, (вн, получим:

Вт/м2;

Вт/м2;

Вт/м2.

Для правильности определения ( и q0 необходимо провести проверку

,

где tнар – температура воздуха электромашинного отделения, ºС; tнар = 27 ºС;

αнар – коэффициент теплоотдачи от наружной поверхности стенки печи к окружающему воздуху, Вт/(м2·ºС).

Температура наружных стенок установки t2 = 49 ºС. Тогда для потолка

С.

Для пола

С.

Для стенок

С.

Высота калорифера hкал, м

,

где c – расстояние между трубами калорифера, м; c = 0,0211 м;

d – диаметр трубы нагревателя, м; d = !Синтаксическая ошибка, # м.

м.

2.2 Определение полных потерь тепла через стенки печи

Полные потери тепла через стенки печи, Дж, для однородной кладки

,

где Fвн – площадь внутренней поверхности печи, м2;

Fнар – площадь наружной поверхности печи, м2;

Fср – площадь среднего слоя поверхности печи, м2.

Площадь внутренней поверхности печи Fвн, м2, для потолка

,

м2;

,

м2.

Так как , то Fср, м2, для потолка будет равна

м2.

Для пола печи

,

м2;

,

м2.

Так как , то Fср, м2, для пола будет равна

м2.

Для боковых стенок печи

,

м2;

,

м2.

Так как , то Fср, м2, для боковых стенок будет равна

м2.

Для стенок калорифера

,

м2;

,

м2.

Так как , то Fср, м2, для стенок калорифера будет равна

м2.

Тогда полные потери тепла потолка печи будут равны:

Дж.

Полные потери тепла пола печи

Дж.

Полные потери тепла стенок калорифера

Дж.

Полные потери тепла стенок печи

Дж.

Полные потери тепла печи, Дж

,

Дж.

2.3 Уточнение размеров и мощности калориферов

Уточненная мощность нагревателя Pу, кВт

,

кВт.

Уточненная мощность одного калорифера Pку, кВт

,

кВт.

Уточненная мощность одной фазы калорифера Pфу, кВт

,

кВт.

Уточненная длина проволоки на одну фазу электрического нагревателя, м

м.

Количество всех витков спирали

,

.

Общая длина спирали, мм

,

мм.

Уточненное значение удельной поверхностной мощности проволоки нагревателя, Вт/см2

,

Вт/см2.

Количество труб в калорифере на одну фазу

.

Длина калорифера, м

м.

Расстояние между нагревателями, м

м.

Ширина калорифера, м

м.

3 Аэродинамический расчет печи

Диаметр воздухопровода d, м

,

где L – производительность вентилятора, м3/с; L = 1,542 м3/с;

V – скорость воздуха, м/с; [1] V = 2…10 м/с; принимаем V = 7 м/с.

м.

Принимаем воздухопровод круглого сечения с внутренним размером d = 0,56 м [2, таблица 8].

Потеря давления, Па, на каждом участке воздухопровода определяется по формуле:

,

где l – длина соответствующего участка воздухопровода, м;

( – коэффициент сопротивления трения; [3, стр 16] принимаем ( = 0,02;

d – диаметр воздухопровода, м;

( – коэффициент местного сопротивления;

( – плотность воздуха, кг/м3; принимаем ( = 1,2 кг/м3, для холодного, а для горячего ( = 0,85 кг/м3

V – скорость воздуха, м/с.

Эскиз печи с изображением на ней основных длин участков воздухопровода изображаем на рисунке 3. Для предварительных расчетов принимаем размеры вентилятора типа Ц4-70 [3, стр. 222].

Падение давления в калорифере определяются отдельно, в зависимости от скорости воздуха V в нем и плотности этого воздуха (.

Рассмотрим определение коэффициентов местного сопротивления на участках, а также длины этих участков.

Участок 1:

Длина участка l, м

м.

Коэффициент местного сопротивления на входе в трубу [3, стр. 22] принимаем ζ = 1.

Диаметр участка, м: d1 = 0,56 м.

Участок 2 – Вход в калорифер:

м.

Коэффициент местного сопротивления на удар при внезапном расширении потока [3, стр. 8]

,

где  м2;  м2. Тогда

.

Диаметр участка, м

,

м.

Участок 3 – калорифер:

м.

Для калорифера потери давления, Па, определяем из таблицы 28 [3, стр. 49]. При  кг/(м2·с) для гладкотрубчатого трехрядного калорифера принимаем P = 66 Па. Так как калориферов 2, то  Па.

Участок 4 - Печь:

м.

Коэффициент местного сопротивления на удар при расширении потока [, стр. 22]

.

Коэффициент местного сопротивления в зависимости от угла поворота α принимаем из таблицы 1-15 [1, стр. 34]. При α = 90º принимаем ζ2 = 1,2.

Диаметр участка, м

м.

Участок 5:

м.

Коэффициент местного сопротивления на входе в трубу [3, стр. 24]

.

Коэффициент местного сопротивления в колене с округленными кромками можно определить по формуле [3, стр. 36]

,

где а – коэффициент, который принимается из таблицы 1-18 [3] в зависимости от угла поворота α; при α = 90º принимаем а = 1;

б – коэффициент, который принимается из таблицы 1-19 [3] в зависимости от относительного радиуса закругления r/b, d (радиус закругления берется по осевой линии); при  м и d = 0,56 м, т.е.  принимаем б = 0,7;

в – коэффициент, который принимается из таблицы 1-20 [3] в зависимости от вытянутости поперечного сечения h/b, d (для круглого отвода h = d = 0,56 м, h/d = 1); при h/d = 1 принимаем в = 1.

;

;

Коэффициент местного сопротивления на удар при расширении потока [1, стр. 18]

f = 0,2463 м2;

м2.

.

Диаметр участка, м: d5 = 0,56 м.

Участок 6 – вентилятор:

м.

При α = 90º принимаем ζ1 = 1,2; ζ2 = 1,2.

Эквивалентный диаметр, м

м.

Участок 7:

м;

;

м.

Участок 8:

м;

;

м.

Участок 9:

м;

;

м.

Расчет потерей давления при открытой циркуляции воздуха сведем в таблицу 3.1.

Таблица 3.1 – Расчет потерь давления при открытой циркуляции

| № участка | l, м | ∑ζ | L, м3/c | d, м | V, м/с | , Па | λ/d | l(λ/d) | l(λ/d)+∑ζ | P, Па | ΔP, Па |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1,1 | 1 | 5550 | 0,56 | 6,277 | 23,64 | 0,04 | 0,04 | 1,04 | 24,57 | 0,00 |
| 2 | 0,26 | 0,64 |  | 0,835 | 2,823 | 3,39 | 0,02 | 0,01 | 0,65 | 2,19 | 2,19 |
| 3 | 0,667 | - |  | 2,064 | 0,462 | 0,09 | 0,01 | 0,01 | - | 132,00 | 134,19 |
| 4 | 2,264 | 1,2 |  | 1,934 | 0,526 | 0,12 | 0,01 | 0,02 | 1,22 | 0,14 | 134,33 |
| 5 | 3,529 | 2,55 |  | 0,56 | 6,277 | 16,75 | 0,04 | 0,13 | 2,68 | 44,82 | 179,15 |
| 6 | 0,767 | 2,4 |  | 0,39 | 12,942 | 71,19 | 0,05 | 0,04 | 2,44 | 173,66 | 352,81 |
| 7 | 0,058 | 0,14 |  | 0,476 | 8,688 | 32,08 | 0,04 | 0,00 | 0,14 | 4,57 | 357,38 |
| 8 | 0,865 | 1 |  | 0,56 | 6,277 | 23,64 | 0,04 | 0,03 | 1,03 | 24,37 | 381,75 |

Расчет падения давления при закрытой циркуляции воздуха представлен в таблице 3.2.

Таблица 3.2 – Расчет потерь давления при закрытой циркуляции

| № участка | l, м | ∑ζ | L, м3/ч | d, мм | V, м/с | , Па | λ/d | l(λ/d) | l(λ/d)+∑ζ | ΔP, Па | P, Па |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1,1 | 1 | 5550 | 0,56 | 6,277 | 23,64 | 0,04 | 0,04 | 1,04 | 24,57 | 0,00 |
| 2 | 0,26 | 0,64 |  | 0,835 | 2,823 | 3,39 | 0,02 | 0,01 | 0,65 | 2,19 | 2,19 |
| 3 | 0,667 | - |  | 2,064 | 0,462 | 0,09 | 0,01 | 0,01 | - | 132,00 | 134,19 |
| 4 | 2,264 | 1,2 |  | 1,934 | 0,526 | 0,12 | 0,01 | 0,02 | 1,22 | 0,14 | 134,33 |
| 5 | 3,529 | 2,55 |  | 0,56 | 6,277 | 16,75 | 0,04 | 0,13 | 2,68 | 44,82 | 179,15 |
| 6 | 0,767 | 2,4 |  | 0,39 | 12,942 | 71,19 | 0,05 | 0,04 | 2,44 | 173,66 | 352,81 |
| 7 | 0,058 | 0,14 |  | 0,476 | 8,688 | 32,08 | 0,04 | 0,00 | 0,14 | 4,57 | 357,38 |
| 9 | 3,077 | 1,4 |  | 0,56 | 6,277 | 16,75 | 0,04 | 0,11 | 1,51 | 25,29 | 407,04 |

Сравнив падения давления при открытом и закрытом режиме работы печи, делаем вывод, что наибольшее падение давления Рmах, Па, происходит при закрытом режиме работы: Рmах = 407,04 Па.

4 Выбор мощности электродвигателей

4.1 Выбор  вентилятора для печи

При следующих исходных и вычисленных величинах: L = 5550 м3/ч, Рmax = 407,04 Па, выбираем вентилятор Ц4-70 № 3,2 [3, стр.222], у которого: в = 0,8; Н = 1300 Па;  = 300 рад/с; nв = 2865 об/мин.

Критерий быстроходности для стандартных частот вращения для непосредственного соединения вентилятора с электродвигателем рассчитывается по формуле [3, стр. 112]

,

< 100.

4.2 Выбор  двигателя  вентилятора для печи

Электродвигатель вентилятора работает в длительном режиме. Мощность электродвигателя определяется по формуле [1, стр. 23]:

,

где kзап   – коэффициент запаса; kзап = 1,1…1,6; принимаем kзап = 1,3;

L – производительность вентилятора, м3/с; L = 1,542 м3/с;

H – полный напор, Па;

(в – КПД вентилятора;

(п – КПД передачи; принимаем для непосредственного соединения вентилятора с электродвигателем (п = 0,96.

кВт.

По найденной мощности электродвигателя скорости вращения вентилятора по [2, таблица 10] выбираем электродвигатель мощностью P = 2,2 кВт, cosφ = 0,87, скоростью вращения n = 2860 об/мин, KI = 6.

4.3 Выбор мощности электродвигателя для привода тележки печи

Электродвигатель привода технологической тележки печи работает в кратковременном режиме.

Статическая мощность электродвигателя для передвижения тележки, кВт, определяется по формуле

,

где K1  – коэффициент, учитывающий трение ребер ходового колеса о рельсы; для конического обода принимаем K1 = 1,2;

G – сила тяжести перемещаемого груза, Н;;

G1  – сила тяжести тележки, Н;

μ – коэффициент трения скольжения; для роликоподшипников μ = 0,015;

r – радиус шейки вала колёс, м; принимаем r = 0,05 м;

f – коэффициент трения качения; f  = 0,01…0,05; принимаем f  = 0,04;

Vт – скорость перемещения тележки, м/с; Vт = 0,15…0,25 м/с; принимаем Vт = 0,2 м/с;

Rхк – радиус ходового колеса, м; Rхк = dк = 0,2 м;

η – КПД механизма перемещения; принимаем η = 0,94.

Так как в печи может сушится сразу якорь и остов, то сила тяжести перемещаемого груза будет определяться исходя из этого условия

,

где mгр – масса перемещаемого груза, кг;

Н;

,

где mтел – масса тележки, кг; mтел = 200…300 кг; принимаем mтел = 250 кг.

Н;

кВт.

Расчётная мощность электродвигателя, кВт

,

где  Км1  – коэффициент допустимой механической перегрузки; Км1 = 1,6…2,0; принимаем Км1 = 1,8.

кВт.

Принимаем из каталога [2, таблица 10] электродвигатель ближайшей большей мощности с параметрами: Pн = 1,5 кВт; nн = 950 об/мин; Кп = 1,8; Км = 2,4; cosφ = 0,75; KI = 5.

Номинальный момент выбранного двигателя, Н·м

Ошибка! Закладка не определена.,

где Рн – номинальная мощность выбранного электродвигателя, кВт;

nн  – номинальная скорость вращения выбранного электродвигателя, об/мин.

Ошибка! Закладка не определена. Н·м.

Максимальный момент выбранного электродвигателя с учётом возможного снижения напряжения, Н·м

,

где Км – кратность максимального момента.

Н·м.

Пусковой момент выбранного электродвигателя, Н·м

,

где Кп – кратность пускового момента.

Н·м.

Момент сопротивления механизма передвижения тележки, Н·м

Ошибка! Закладка не определена.,

где Рст – статическая мощность для привода тележки, кВт;

nс – скорость вращения механизма, об/мин; nс = 950 об/мин.

Ошибка! Закладка не определена. Н·м.

Выполняем проверку:

,

;

,

.

Выбранный электродвигатель удовлетворяет условиям проверки, значит электродвигатель выбран верно.

4.4 Выбор электродвигателя привода двери печи

Электродвигатель привода двери также работает в кратковременном режиме.

Статическая мощность электродвигателя подъёма двери определяется по формуле, кВт

,

где G – сила тяжести поднимаемой двери, Н; G = 2000 Н;

Vп.гр. – скорость подъёма груза, м/с; принимаем Vп.гр. = 0,2 м/с;

η – КПД механизма подъёма; принимаем η = 0,55.

кВт.

Расчётная мощность электродвигателя, кВт

кВт.

Принимаем из каталога [2, таблица 10] электродвигатель ближайшей большей мощности с параметрами: Pн = 0,6 кВт; nн = 910 об/мин; Кп = 1,8; Км = 2; cosφ = 0,66; KI = 4,5.

Номинальный момент выбранного двигателя, Н·м

Ошибка! Закладка не определена. Н·м.

Максимальный момент выбранного электродвигателя с учётом возможного снижения напряжения, Н·м

Н·м.

Пусковой момент выбранного электродвигателя, Н·м

Н·м.

Скорость вращения механизма, об/мин, принимаем nс = 890 об/мин. Тогда момент сопротивления механизма передвижения тележки, Н·м

Ошибка! Закладка не определена. Н·м.

Выполняем проверку:

,

;

,

.

Выбранный электродвигатель удовлетворяет условиям проверки, значит электродвигатель выбран верно.

5 Разработка электрической принципиальной схемы печи

для сушки электродвигателей

При составлении принципиальной электрической схемы печи необходимо учесть следующие требования и ограничения:

а) электрическая схема должна обеспечивать возможность ступенчатого автоматического и ручного регулирования температуры в печи;

б) вентилятор печи должен включаться только при закрытых дверях печи;

в) электрические калориферы могут быть включены в сеть только после включения вентилятора, чтобы не пережечь нагревательные элементы в отсутствии потока воздуха в калорифере;

г) перемещение тележки в печь и из печи должно быть возможным только в случае нахождения двери печи в крайнем верхнем положении (дверь полностью открыта);

д) подъем и опускание двери печи возможны только при нахождении тележки в двух крайних положениях: в печи и полностью выведенной из печи;

е) при достижении тележкой двух крайних положений электродвигатель тележки должен автоматически отключаться от сети;

ж) электродвигатели вентилятора, тележки и двери должны быть снабжены защитой от токов короткого замыкания и перегрузки;

з) электродвигатели тележки и двери должны быть снабжены реверсивными пускателями;

и) нагревательные элементы электрокалорифера должны быть обеспечены защитой от токов короткого замыкания;

к) должна быть обеспечена световая сигнализация о наличии напряжения в трехфазной сети;

л) должна быть предусмотрена возможность перехода с автоматического регулирования температуры в печи на ручное регулирование.

Требование п.п. а) может обеспечиваться переключением нагревателей со звезды на треугольник и выключением части секций калорифера. Автоматизация процесса нагрева обеспечивается введением в электрическую схему регуляторов температуры.

Требования п.п. а), г), д), е) обеспечивается введением в электрическую схему конечных выключателей.

Требование п.п. б) обеспечивается вспомогательными контактами магнитного пускателя электродвигателя вентилятора.

6 Выбор элементов силовой электрической схемы (аппаратов, проводов)

6.1 Выбор элементов силовой цепи для двигателя вентилятора

Двигатель вентилятора работает более 5000 часов в год, поэтому расчет  будем вести как для длительного. В этом случае кабель выбираем по экономическому сечению токоведущей жилы и нагревательному действию тока

,

А.

По нагревательному действию тока выбираем провод марки СРГ с сечением  токоведущей жилы 0,5 мм2 и токовой нагрузкой 10 А.

По экономической плотности тока площадь сечения, мм2

,

где jэк – экономическая плотность тока, А/мм2; принимаем jэк = 2 А/мм2.

мм2.

Принимаем провод марки СРГ [2, таблица 20] сечением 4,0 мм2 и токовой нагрузкой 24 А.

Выбор предохранителей выполним по номинальному току плавкой вставки, А

,

где α – коэффициент; принимаем α = 2.

Пусковой ток двигателя, А

,

где KI – кратность пускового тока; KI = 6.

А;

А.

Принимаем предохранитель НПН 2-60 [2, таблица 13] Iв = 30 А, Iп = 60 А.

Проверим вставку по допустимому току

,

А.

Условие выполняется.

6.2 Выбор элементов силовой цепи для двигателя перемещения

тележки

Номинальный ток двигателя, А

,

А.

Пусковой ток двигателя, А

,

где KI – кратность пускового тока; KI = 5.

А.

Номинальный ток плавкой вставки, А

,

А.

Принимаем предохранитель НПН 2-60 [2, таблица 13] Iв = 10 А, Iп = 60 А.

Выбираем провод по нагревательному действию тока, т. к. двигатель работает менее 5000 часов в год.

Принимаем провод марки СРГ [2, таблица 20] с сечением токоведущей жилы 0,75 мм2 и токовой нагрузкой 13 А.

Проверим вставку по допустимому току

,

А.

Условие выполняется.

6.3 Выбор элементов силовой цепи для двигателя поднятия двери

Выбираем провод по нагревательному действию тока, т. к. двигатель работает менее 5000 часов в год.

Номинальный ток двигателя, А

,

А.

Пусковой ток двигателя, А

,

где KI – кратность пускового тока; KI = 4,5.

А.

Номинальный ток плавкой вставки, А

,

А.

Принимаем предохранитель НПН 2-60 [2, таблица 13] Iв = 10 А, Iп = 60 А.

Выбираем провод по нагревательному действию тока, т. к. двигатель работает менее 5000 часов в год.

Принимаем провод марки СРГ [2, таблица 20] с сечением токоведущей жилы 0,75 мм2 и токовой нагрузкой 13 А.

Проверим вставку по допустимому току

,

А.

Условие выполняется.

6.4 Выбор элементов силовой цепи для схемы калорифера

Кабель выбираем по экономическому сечению токоведущей жилы и нагревательному действию тока.

Номинальный ток двигателя, А

,

А.

По нагревательному действию тока соответствует кабель марки СРГ с сечением токоведущей жилы 120 мм2 и токовой нагрузки 340 А.

Экономическое сечение кабеля

,

мм2.

По нагревательному действию тока принимаем кабель СРГ с сечением токоведущей жилы 50 мм2 и токовой нагрузки 165 А.

6.5 Выбор ограничивающего резистора и ламп цепи сигнализации

Предусматриваем лампочки для сигнализации о наличии напряжения в трехфазной цепи. Выбираем лампы со следующими параметрами: Uл = 26 В, Iл = 0,12 А. Для подключения этих ламп в трехфазную сеть необходимо предусмотреть ограничивающие резисторы. Номинальную величину ограничивающего резистора рассчитаем по формуле

,

где Umax – максимальное напряжение в сети, В; принимаем Umax = 240 В.

Ом.

Для увеличения срока службы лампы нужно снизить на ней напряжение, увеличив ограничивающее сопротивление резистора. Выбираем резистор ПЭВ-35: Rp = 2000 Ом, Iн = 35 А.